АДМИНИСТРАЦИЯ  БЫЧКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2014                                        с. Бычки                                           № 29

| Об утверждении схемы водоснабжения Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края до 2024 года |  |
| --- | --- |

В  соответствии  с Федеральным законом от 7.12.2011г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Российской Федерации от 05.09.2013г. №154 «О схемах водоснабжения», руководствуясь ст.19 Устава Бычковского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения Бычковского  сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, согласно  Приложению

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района»

Глава  администрации

Бычковского  сельсовета                                                                Л.Ж.Быкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Бычковского сельсовета

от 30.10.2014 г. № 29

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бычковского  сельсовета

Большеулуйского района

Красноярского края

до 2024 года

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Раздел 4. Водоотведение

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 8. Ожидаемые результаты

Введение

Объектом исследования является система водоснабжения централизованной зоны водоснабжения Бычковского  сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее — Бычковского сельсовета).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития систем водоснабжения Бычковского  сельсовета по критериям: качества, надежности водоснабжения и экономической эффективности.

Проектирование схемы  водоснабжения сельсовета представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти схемы. Прогноз спроса на водопотребление основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую  очередь его градостроительной деятельности, определенными правилами застройки землепользования и застройки.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок водопотребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой  для разработки и реализации схемы водоснабжения                     Бычковского сельсовета до  2024  года является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  "О  водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения», комплексная программа социально-экономического развития Большеулуйского района, документы территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения.

- Общие положения

Схема водоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории сельсовета.

2.Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Бычковского сельсовета водой нормативного качества, в достаточном количестве;

-  обеспечение жителей Бычковского  сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей сельсовета водой хозяйственно – питьевого назначения.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Бычковский  сельсовет входит в состав Большеулуйского района и является одним из девяти аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь сельсовета составляет   49370га

В состав Бычковского сельсовета входят пять населенных пункта: д.Красная Заря,, д. Счастливое, д.Богатое, д. Краевая, с.Бычки.

Административным центром сельсовета является с. Бычки.

Численность населения Бычковского  сельсовета на 01.01.2014 г.  – 346 человека.

Основными природными ресурсами сельсовета являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений и обеззараживающих установок.  На территории Бычковского  сельсовета расположено три скважины, которые являются собственностью сельсовета.

Месторасположения скважин:

скважина № 1 -  в с. Бычки,  дебит 5,5 Квт, 380 В, 10 атм, 700л/мин энтузиаст компрессор СБ 4/С-100

скважина № 2 – в д.Красная Заря , дебит 575 л/мин, компрессор МСВ 575/100

скважина № 3 – д. Краевая,  дебит 1,2 м3/час, насос

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой тупиковую систему водопроводных труб диаметром 50-90 мм. Материал, из которого выполнен водопровод:  полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети -  7500 м., в том числе:

с. Бычки  – 4000 м.д .Красная Заря – 2000 м, Краевая-1500 м;

Водоразборных колонок с .Бычки- 14 шт. (в том числе тупиковых-5). д..Красная Заря -9 шт. (в том числе  тупиковых 3). д.Краевая -3 шт.  (в том числе тупиковых-1).

Объем потреблений воды населением –22,08 тыс. м3 за 2013 год, при норме 1,4  м3 на человека.

Приборы учета забора воды отсутствуют, учет ведется косвенным  методом производительности и времени работы насоса. Лицензия на недропользование отсутствует.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение в Бычковском  сельсовете осуществляется с помощью системы централизованного водоснабжения.

Жилые дома в с. Бычки, не подключенные к центральной системе водоснабжения, обеспечиваются водой посредством уличных водоразборных колонок.

Прокладка водопроводных сетей подземная. Трубопроводы в полиэтиленовом  исполнении. Водопроводные сети   имеют удовлетворительное  состояние и не требуют замены трубопроводов.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Водопотребителями  в Бычковском сельсовете являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

-проверка пожарных гидрантов

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив огородов, содержание скота (КРС, лошадей, свиней, овец)

Население в Бычковском сельсовете составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 346 чел.

- на расчетный период                                                     –  350чел.

Застройка  в Бычковском сельсовете предусматривается 1, 2 - х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Утвержденная норма водопотребления (средняя) – 1,4 м³  в месяц на 1 человека.

Расчет водопотребления.

Таблица 1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс.чел | Расход м³/сут | Население тыс.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Неблагоустроенные жилые дома, разбор из колонок | 30 | 0.346 | 10,38 | 0.350 | 10,5 |
| 2 | Объекты культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие |  |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Всего |  |  |  | 11,68 |  | 11,8 |

Расход воды на полив огородов, содержание скота

Таблица  2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив огородов | 50 | 0.346 | 17,3 | 0.350 | 17,5 |
| 2 | Расход воды на содержание скота |  |  | 3,96 |  | 5,0 |
|  |  |  |  | 21,96 |  | 22,5 |

Расход воды на проверку пожарных гидрантов.

Расчет расхода воды на проверку пожарных гидрантов рассчитан по «Методике определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (приказ Минпромэнерго РФ от 20.12.2004г. № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения»).

Проверка пожарных гидрантов:

Wn r= 3.6 * SUM (q х n х t), где:

q – расход воды, л/с на 1 пожарный гидрант; 15 л/с;

n – количество задействованных гидрантов, 1 единица;

t- продолжительность действия гидрантов, 0,12 часа;

Wn r = 3,6 х 15 х1 х 0,12 = 6, 48 м3/год.

6,48 х 3=19,4 м3

Противопожарные запасы воды хранятся в пожарных резервуарах, расположенных на территории населенных пунктов. Забор воды из резервуаров производится автонасосами

Суммарные расходы  в Бычковском сельсовете  сведены в таблицу № 3.

Объемы водопотребления в Бычковском  сельсовете

Таблица № 3

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, расходы по объектам культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие организации, неучтенные расходы | 11,68 | 11,8 |
| 2 | Полив огородов, содержание скота | 21,96 | 22,5 |
| 3 | Проверка пожарных гидрантов | 19,4 | 19,4 |
| Всего |  | 53,04 | 53,7 |

Раздел 4.    Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах  Бычковского  сельсовета сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.      Бычковская школа оборудована накопительной емкостью с вывозом нечистот ассенизационной машиной.

Водоотведение от существующей застройки Бычковского сельсовета составляет 12,33 м3/сут.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На 1 очередь (с 2015 -2019 гг)

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения  с. Бычки оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается установить фильтры на водонапорные  скважины с.Бычки, д.Красная Заря, д.Краевая.

Замена емкости  Водонапорных башен в д.Красная Заря, д.Краевая.

Установка крана подачи воды с емкости в с.Бычки.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

На расчетный срок (с 2020-2024 .гг.)

Проектом предлагается установка глубиных насосов в  скажинах с.Бычки, д.Красная Заря.

Установка приборов учета воды.

Проектом предусматривается капитальный ремонт и реконструкция ветхих сетей и сооружения водоснабжения   из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все проектируемые работы по строительству, реконструкции, и модернизации объектов центральной системы водоснабжения  выполняются в соответствии с проектной документацией учитывающей все возможные риски и с минимальным нанесением ущерба экологии.

Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу № 5.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм | м.п. |  | + |
| 2 | Замена емкости водонапорных башен в д.Красная Заря, д. Краевая. | шт. | + |  |
| 3 | Установка фильтров на водонапорной скважине | соор. | + |  |
| 4 | Установка приборов учета объемов забираемых природных вод | шт. |  | + |
| 5 | Установка крана в с.Бычки | шт. | + |  |

Раздел 8   Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты от реализации схемы:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить качество воды.